## 835-2024-81359807
Batch | EUDKVE-24020187
Sagsnavn | Padborg Vandværk - Nygade 76, taphane
Sagsnummer/lokalitetsnr
Udtagning: dato/initialer | 13-03-2024 11:00/Eurofins Miljø Vand A/S,P8KY
Modtaget på laboratoriet | 2024-03-13 20:17
Rapport (seneste rapportrevision) | 05-04-2024/AR-24-CG-24020187-01
Prøvenummer | 835-2024-81359807
Prøve mærke | Bryggers
DGUnr/Adresse | Nygade 76, 6330 Padborg
Komponent | Resultat | Enhed | DL | Metode | Um (%)
Farvetal, Pt | 2.7 | mg Pt/l | 1 | DS/EN ISO 7887:2012, metode C | 15
Turbiditet | 0.07 | FNU | 0.05 | DS/EN ISO 7027-1: 2016. | 15
Coliforme bakterier 37°C | < 1 | MPN/100 ml | 1 | ISO 9308-2:2012 | 0.25σ
Escherichia coli | < 1 | MPN/100 ml | 1 | ISO 9308-2:2012 | 0.25σ
Intestinale Enterokokker | < 1 | CFU/100 ml | 1 | ISO 7899-2:2000 | 0.11σ
Kimtal ved 22°C | 8 | CFU/ml | 1 | ISO 6222:1999 | 0.15σ
Ammonium (NH4) | < 0,005 | mg/l | 0.005 | SM 17. udg. 4500-NH3 (H) | 15
Chlorid | 45 | mg/l | 1 | DS ISO 15923-1:2013 | 15
Cyanid, total | < 1 | µg/l | 1 | DS/EN ISO 14403:2012 | 15
Fluorid | 0.11 | mg/l | 0.05 | DS/ISO/TS 15923-2:2017 | 15
Nitrat | < 0,3 | mg/l | 0.3 | DS/ISO 15923-1:2013, mod | 15
Nitrit | < 0,001 | mg/l | 0.001 | DS ISO 15923-1:2013 | 15
Sulfat (SO4) | 31 | mg/l | 0.5 | DS ISO 15923-1:2013 | 15
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof | 1.1 | mg/l | 0.1 | DS/EN 1484:1997 | 15
Aluminium (Al) | 0.55 | µg/l | 0.2 | DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS | 20
Antimon (Sb) | < 0,2 | µg/l | 0.2 | DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS | 20
Arsen (As) | 0.24 | µg/l | 0.03 | DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS | 20
Bly (Pb) | 0.049 | µg/l | 0.025 | DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS | 20
Bor (B) | 8 | µg/l | 1 | DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS | 20
Cadmium (Cd) | < 0,003 | µg/l | 0.003 | DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS | 20
Chrom (Cr) | < 0,03 | µg/l | 0.03 | DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS | 20
Jern (Fe) | 0.011 | mg/l | 0.01 | DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS | 20
Kobber (Cu) | 7.8 | µg/l | 0.03 | DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS | 20
Kobolt (Co) | < 0,04 | µg/l | 0.04 | DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS | 20
Kviksølv (Hg) | < 0,001 | µg/l | 0.001 | EPA 245.7 CV-AFS | 20
Mangan (Mn) | < 0,002 | mg/l | 0.002 | DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS | 20
Natrium (Na) | 16 | mg/l | 0.1 | DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS | 15
Nikkel (Ni) | < 0,03 | µg/l | 0.03 | DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS | 20
Selen (Se) | < 0,05 | µg/l | 0.05 | DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS | 20
Zink (Zn) | 4.7 | µg/l | 0.3 | DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS | 20
Acrylamid | < 0,05 | µg/l | 0.05 | M 0336 LC-MS/MS | 30
Epichlorhydrin | < 0,05 | µg/l | 0.05 | ISO 15680: 2004 P&T-GC-MS | 30
Benzen | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680: 2004 P&T-GC-MS | 20
Fluoranthen | < 0,005 | µg/l | 0.005 | M 0250 GC-MS | 30
Benzo(b)fluoranthen | < 0,005 | µg/l | 0.005 | M 0250 GC-MS | 30
Benzo(k)fluoranthen | < 0,005 | µg/l | 0.005 | M 0250 GC-MS | 30
Benzo(a)pyren | < 0,003 | µg/l | 0.003 | M 0250 GC-MS | 30
Indeno(1,2,3-cd)pyren | < 0,005 | µg/l | 0.005 | M 0250 GC-MS | 30
Benzo(g,h,i)perylen | < 0,005 | µg/l | 0.005 | M 0250 GC-MS | 30
PFBA (Perfluorbutansyre) | < 0,001 | µg/l | 0.001 | M 0441 LC-MS/MS | 50
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) | < 0,001 | µg/l | 0.001 | M 0441 LC-MS/MS | 50
PFPeA (Perfluorpentansyre) | < 0,001 | µg/l | 0.001 | M 0441 LC-MS/MS | 50
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre) | < 0,001 | µg/l | 0.001 | M 0441 LC-MS/MS | 50
PFHxA (Perfluorhexansyre) | < 0,001 | µg/l | 0.001 | M 0441 LC-MS/MS | 50
PFHxS, lineær | < 0,00005 | µg/l | 5e-05 | M 0441 LC-MS/MS | 50
PFHxS, lineær og forgrenet | < 0,00005 | µg/l | 5e-05 | M 0441 LC-MS/MS | 50
PFHpA (Perfluorheptansyre) | < 0,001 | µg/l | 0.001 | M 0441 LC-MS/MS | 50
PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre) | < 0,001 | µg/l | 0.001 | M 0441 LC-MS/MS | 50
PFOA, lineær | 0.0002 | µg/l | 5e-05 | M 0441 LC-MS/MS | 50
PFOA, lineær og forgrenet | 0.0002 | µg/l | 5e-05 | M 0441 LC-MS/MS | 50
PFOS, lineær | < 0,00005 | µg/l | 5e-05 | M 0441 LC-MS/MS | 50
PFOS, lineær og forgrenet | < 0,00005 | µg/l | 5e-05 | M 0441 LC-MS/MS | 50
6:2 FTS (Fluortelomersulfonat) | < 0,001 | µg/l | 0.001 | M 0441 LC-MS/MS | 50
PFOSA , lineær | < 0,001 | µg/l | 0.001 | M 0441 LC-MS/MS | 50
PFOSA, lineær og forgrenet | < 0,001 | µg/l | 0.001 | M 0441 LC-MS/MS | 50
PFNA, lineær | < 0,00005 | µg/l | 5e-05 | M 0441 LC-MS/MS | 50
PFNA, lineær og forgrenet | < 0,00005 | µg/l | 5e-05 | M 0441 LC-MS/MS | 50
PFNS (Perfluornonansulfonsyre) | < 0,001 | µg/l | 0.001 | M 0441 LC-MS/MS | 50
PFDA (Perfluordekansyre) | < 0,001 | µg/l | 0.001 | M 0441 LC-MS/MS | 50
PFDS (Perfluordekansulfonsyre) | < 0,001 | µg/l | 0.001 | M 0441 LC-MS/MS | 50
PFUnDA (Perfluorundekansyre) | < 0,001 | µg/l | 0.001 | M 0441 LC-MS/MS | 50
PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre) | < 0,001 | µg/l | 0.001 | M 0441 LC-MS/MS | 50
PFDoDA (Perfluordodekansyre) | < 0,001 | µg/l | 0.001 | M 0441 LC-MS/MS | 50
PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre) | < 0,001 | µg/l | 0.001 | M 0441 LC-MS/MS | 50
PFTrDA (Perfluortridekansyre) | < 0,001 | µg/l | 0.001 | M 0441 LC-MS/MS | 50
PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyre) | < 0,001 | µg/l | 0.001 | M 0441 LC-MS/MS | 50
Sum af 4 PFAS (lineær) | 0.0002 | µg/l
Sum af 4 PFAS (lineær+forgrenet) | 0.0002 | µg/l
Sum af 22 PFAS (lineær) | 0.0002 | µg/l
Sum af 22 PFAS (PFOS, PFOA, PFHxS, PFNA, PFOSA lin | 0.0002 | µg/l
Pentachlorphenol | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0352 GC-MS/MS | 30
2,4-dichlorphenol | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0352 GC-MS/MS | 30
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre)) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
2,6-dichlorbenzosyre | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesy | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
4-Bis-amido-3,5,6-trichlorbenzensulfonat (R471811) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0424 LC-MS/MS | 30
4-CPP | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triaz | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diol (LM5) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
Acetochlor SAA (t-sulfinyl eddikesyre) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
Alachlor ESA | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
Aldrin | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0352 GC-MS/MS | 30
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 8270 LC-MS/MS | 30
Atrazin | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
Atrazin, deisopropyl-2-hydroxy- | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
Atrazin, desethyl- | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
Atrazin, desethyl-desisopropyl- | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
Atrazin, desisopropyl- | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
Atrazin, didealkyl-hydroxy- | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
BAM (2,6-dichlorbenzamid) | 0.011 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
Bentazon | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
Chloridazon, desphenyl- | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
Chloridazon, methyl-desphenyl- | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
Dichlorprop (2,4-DP) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
Dieldrin | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0352 GC-MS/MS | 30
(2,6-Dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
Dimethachlor ESA (CGA 354742) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
Dimethachlor OA (CGA 50266) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
Ethylenthiourea (ETU) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
Glyphosat | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 8270 LC-MS/MS | 30
Heptachlor | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0352 GC-MS/MS | 30
Heptachlorepoxid (sum af cis+trans) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0352 GC-MS/MS | 30
Hexazinon | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
Imazalil (any ratio of constituent isomers) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
PPU(IN70941) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
LM3,metabolit af terbuthylazin SYN 546009 | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
Mechlorprop (MCPP) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
Metaldehyd | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0424 LC-MS/MS | 30
Metamitron-desamino | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
Metazachlor ESA | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
Metazachlor OA (479-4) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
Monuron | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
N,N-dimethylsulfamid, DMS | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
Pentachlorbenzen | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0352 GC-MS/MS | 30
Propachlor ESA | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
Simazin | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
TFMP | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
4-nitrophenol | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
Vinylchlorid | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680: 2004 P&T-GC-MS | 30
Dichlormethan | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680: 2004 P&T-GC-MS | 20
1,1-dichlorethen | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680: 2004 P&T-GC-MS | 20
1,2-dichlorethan | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680: 2004 P&T-GC-MS | 20
cis-1,2-dichlorethen | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680: 2004 P&T-GC-MS | 20
trans-1,2-dichlorethen | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680: 2004 P&T-GC-MS | 20
1,1,1-trichlorethan | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680: 2004 P&T-GC-MS | 20
1,1,2-trichlorethan | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680: 2004 P&T-GC-MS | 20
Trichlorethen | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680: 2004 P&T-GC-MS | 20
1,1,1,2-tetrachlorethan | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680: 2004 P&T-GC-MS | 20
1,1,2,2-tetrachlorethan | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680: 2004 P&T-GC-MS | 20
Tetrachlorethen | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680: 2004 P&T-GC-MS | 20
Trichlormethan (Chloroform) | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680: 2004 P&T-GC-MS | 20
1,2,4-triazol | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
Trifluoreddikesyre, TFA | < 0,05 | µg/l | 0.05 | M 0411 LC-MS/MS | 30
Akkrediteret prøvetagning | Ja |  |  | DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021 N/A
pH | 7.8 | pH |  | DS/EN ISO 10523:2012
Prøvetagning uden flush | Udført |  |  | DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006 N/A
Vandtemperatur | 7.9 | °C |  | DS/EN ISO 19458:2006
Ledningsevne ved 20°C | 390 | µS/cm | 15 | DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)
Prøvens lugt | Ingen
Prøvens smag | Normal